## Sheet1
PPR Cevi i fiting
Mehaničke i termičke karakteristike materijala od kojih su izgrađene PPR cevi i fiting
Karakteristike |  | Jedinica mere | Test metod | Vrednost Novolen PPH 5216 | Vrednost Novolen PPH 5416
Gustina pri | + 23 °C | g/cm3 | ISO 1183 | 0,909 | 0,891
Index topljenja | MFR 190/5 | g/10 min | ISO 1133 | 0,55 | 0,55
| MFR 230/2, 16 | g/10 min | ISO 1133 | 0,30 | 0,30
| MFR 230/5 | g/10 min | ISO 1133 | 1,30 | 1,30
Protok | MVR 230/2,16 | cm3/10min | ISO 1133 | 0,40 | 0,40
| MVR 230/5 | cm3/10min | ISO 1133 | 1,75 | 1,75
Zatezna čvrstoća | (50 mm/min) | MPa | ISO 527/1+2 | 24 | 24
Izduženje pri zatezanje | (50 mm/min) | % | ISO 527/1+2 | 10 | 10
Modul elastičnosti |  | MPa | ISO 527/1+2 | 850 | 850
Tvrdoća utvrđena kuglicom | (132N/30s) | N/mm2 | ISO 2039/1 | 45 | 48
Tvrdoća po Šoru D | (3 sec) |  | DIN 53505 | 65 | 65
Udarna žilavost po Šarpiju | +23 °C | kJ/m2 | ISO 179/1eU | nema preloma
| 0 °C | kJ/m2 | ISO 179/1eU | nema preloma
| - 30 °C | kJ/m2 | ISO 179/1eU | 43 43
Udarna žilavost po Šarpiju | +23 °C | kJ/m2 | ISO 179/1eU | 22 | 22
| 0 °C | kJ/m2 | ISO 179/1eU | 4,5 | 4,0
| - 30 °C | kJ/m2 | ISO 179/1eU | 2,5 | 2,5
Tačka omekšavanja po Vikatu | VST/A/50 | C | ISO 306 | 132 | 132
| VST/B/50 | C | ISO 306 | 69 | 69
Temperatura ugiba pod toplotnim opterećenjem | HDT A | C | ISO 75/1+2 | 49 | 49
| HDT B | C | ISO 75/1+2 | 70 | 70
Opseg topljenja |  | C | DSC | 145-150
Koeficijent linearne termičke dilatacije (prosečno 20-90 °C) |  | 1/K | DIN 53752 | 1,5*10-4
Termička provodljivost |  | W/mK | DIN 52612 | 0,24
Otpornost površine |  | Ohm | DIN VDE 0303,T3 | >1014
Instalacija
Horizontalne cevi koje vruće tečnosti moraju biti oslonjene u intervalima ne dužim od jednog metra. Na mestima oslanjanja cev mora slobodno da radi, odnosno da nije fiksirana. Vertikalne cevi bi trebalo da se fiksiraju u svom gornjem delu i ako je moguće da se ostave slobodne u svom donjem delu. Mašina za zavarivanje treba da se zagreje do 260° C. Kada se kontrolna lapica ugasi na 260 °C proces zavarivanja počinje. Cevi treba preseći na odgovarajuću dužinu upravo na osu cevi. Specijalni alat (ljuštilica) je potreban da bi se uklonio sloj PPR-a i aluminijumske folije.Površine koje se vare moraju biti očišćene. Ako je potrebno operite ih alkoholom i očistite suvom krpom. Za vreme varenja ni cevi ni fiting ne smeju se pomeriti. Vreme zagrevanja je definisano u tabeli (Tabela 2). Cevi i fiting se moraju zagrevati istovremeno. Nakon zagrevanja brzo ih skinite sa varilice i spojite jedno u drugo bez zakretanja. Varilicu očistite posle svakog zavarivanja.